## Свод
Свободная трансформаторная мощность 2018

№ п/п	Филиал	Свободная трансформаторная мощность, кВт
1	ПУ Ермишь	1 717
2	ПУ Захарово	1 024
3	Касимовский ГРЭС	12 380
4	Клепиковский РЭС	2 064
5	ПУ Милославское	377
6	Михайловский РЭС	13 309
7	Новодеревенский РЭС	1 299
8	ПУ Пителино	1 530
9	Путятинский РЭС	820
10	Рыбновский РЭС	4 348
11	Ряжский РЭС	5 859
12	Рязанский РЭС	2 347
13	Сапожковский РЭС	4 048
14	ПУ Сараи	2 417
15	Сасовский ГРЭС	7 413
16	Скопинский ГРЭС	9 106
17	Спаский РЭС	2 599
18	ПУ Старожилово	2 732
19	ПУ Ухолово	3 038
20	ПУ Чучково	2 519
21	ПУ Шацк	2 898

Итого		83 843

## Ермишь
ПУ р.п. Ермишь филиала ОАО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	1 717
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 300 (Центр)	400		80	3,1000	248			0			344	0	96	─	72,09	─	─
2	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР ЗТП 806 (Парк)	250		80	1,5160	121,28			0			215	0	94	─	56,41	─	─
3	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ЗТП 310 (ул. Солнечная)	160	400	40	1,5408	61,63	60	0,6340	38,04			137,6	344	76	306	44,79	11,06	─
4	Опора № 64 ВЛ -10кВ № 5 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -501	40		40	1,1120	44,48			0			34,4	0	-10	─	129,3	─	─
5	Опора № 23 ВЛ -10кВ №5 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -504 (КТП «ЕрмишьЛес»)	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
6	Опора № 24 ВЛ -10кВ №5 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -514	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
7	Опора № 8 ВЛ -10кВ №5 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -511	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
8	Опора № 18 ВЛ -10кВ №5 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -527	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
9	Опора № 26 ВЛ -10кВ №6 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -601	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
10	Опора № 18 ВЛ -10кВ №6 от ПС Ермишь в сторону ТП ЕР -617	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
11	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 301 (ул. Заречная)	160		40	0,8984	35,94			0			137,6	0	102	─	26,12	─	─
12	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ГКТП 303 (пер Больничный)	250		60	1,4232	85,39			0			215	0	130	─	39,72	─	─
13	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 304 (Минипекарня)	250		120	0,7840	94,08			0			215	0	121	─	43,76	─	─
14	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 306 (ДРСУ)	250		80	0,4176	33,41			0			215	0	182	─	15,54	─	─
15	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР КТП 307 (Школа)	250		80	0,5136	41,09			0			215	0	174	─	19,11	─	─
16	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 3 ЕР ГКТП 309 (ул. Ванюшкина)	250		80	1,2010	96,08			0			215	0	119	─	44,69	─	─
17	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕРГКТП 801 (ул. Чарыкова)	160		80	0,9510	76,08			0			137,6	0	62	─	55,29	─	─
18	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 804 (ударница)	250		80		0			0			215	0	0	─	100	─	─
19	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР ГКТП 805 (МУП «УЖК»)	250		80	0,5784	46,27			0			215	0	169	─	21,52	─	─
20	Пс Ермишь ВЛ -6 кВ № 8 ЕР КТП 808 (Семенная)	160		40	0,9688	38,75			0			137,6	0	99	─	28,16	─	─
21	Главный рубильник КТП 160кВА ЕР -618	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
22	ВЛ-0,4 кВФ №1 от КТП -63 кВА ЕР -520	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
23	Фидерный рубильник КТП 100кВА ЕР -1201	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Захарово
ПУ с. Захарово филиала ОАО "РОЭК" "Михайловские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	1 024
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП 4156	160	160			0			0			137,6	137,6	0	0	100	100	─
2	ЗТП 4168	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
3	ЗТП 4170	400		120	0,7088	85,06			0			344	0	259	─	24,73	─	─
4	ЗТП 4172	400		120	0,8992	107,90			0			344	0	236	─	31,37	─	─
5	ЗТП 4309	160	400	120	1,4472	173,66			0			137,6	344	-36	0	126,21	100	─
6	ЗТП 4306	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
7	КТП Школа	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
8	КТП 1	100		40	1,1030	44,12			0			86	0	42	─	51,3	─	─
9	КТП 2	160		40		0,00			0			137,6	0	0	─	100	─	─
10	КТПП (пятиэтажка)	250		80	0,7568	60,54			0			215	0	154	─	28,16	─	─
11	КТП 4150	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
12	КТП 4171	160		40		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
13	КТП 4300	160		40	1,2560	50,24			0			137,6	0	87	─	36,51	─	─
14	КТП 4176	250				0,00			0			215	0	0	─	100	─	─
15	КТП 4219	250		60	1,0712	64,27			0			215	0	151	─	29,89	─	─
16	КТП 3007	160		25	0,2848	7,12			0			137,6	0	130	─	5,17	─	─

	- данные отсутствуют

## Касимов
Филиала ОАО "РОЭК" "Касимовские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	18 679
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ТП-53	250	400	120	1,3472	162	120	0,5824	70			215	344	53	274	75,19	20,32	─
2	ТП-104	630	630	200	0,3920	78	200	0,6744	135			541,8	541,8	463	407	14,47	24,89	─
3	ТП-50	320	400	120	1,0750	129	150	1,9050	286			275,2	344	146	58	46,88	83,07	─
4	ТП-103	400	400	120	0,4616	55	120		0			344	344	289	0	16,1	100	─
5	ТП-38	560	630			0			0			481,6	541,8	0	0	100	100	─
6	ТП-1	250	250	80	0,9432	75	80	1,7552	140			215	215	140	75	35,1	65,31	─
7	ТП-10	400	400	120	2,3110	277	120		0			344	344	67	0	80,62	100	─
8	ТП-11	400		120	2,3880	287			0			344	0	57	─	83,3	─	─
9	ТП-12	400		120	0,9550	115			0			344	0	229	─	33,31	─	─
10	ТП-13	320		120	1,2250	147			0			275,2	0	128	─	53,42	─	─
11	ТП-32	630		200	0,5024	100			0			541,8	0	441	─	18,55	─	─
12	ТП-17	630		150	1,6650	250			0			541,8	0	292	─	46,1	─	─
13	ТП-18	400		120	1,8760	225			0			344	0	119	─	65,44	─	─
14	ТП-19	320		80		0			0			275,2	0	0	─	100	─	─
15	ТП-2 Приокский	250	250	80	1,2064	97	80	1,0120	81			215	215	118	134	44,89	37,66	─
16	ТП-2	250		80	2,9176	233			0			215	0	-18	─	108,56	─	─
17	ТП-22	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
18	ТП-23	400		120	1,6736	201			0			344	0	143	─	58,38	─	─
19	ТП-25	250	400	80	1,3992	112	120		0			215	344	103	0	52,06	100	─
20	ТП-26	180		80	0,4800	38			0			154,8	0	116	─	24,81	─	─
21	ТП-27	400		120	1,5112	181			0			344	0	163	─	52,72	─	─
22	ТП-28	630		120	1,3480	162			0			541,8	0	380	─	29,86	─	─
23	ТП-29	400	400	120	0,8336	100			0			344	344	244	0	29,08	100	─
24	ТП-3 Приокский	400	250	120	0,8240	99	80	1,5512	124			344	215	245	91	28,74	57,72	─
25	ТП-3	250		120		0			0			215	0	0	─	100	─	─
26	ТП-34	200		80	0,8448	68			0			172	0	104	─	39,29	─	─
27	ТП-4 Приокский	400	400	120	0,6928	83	120	1,1008	132			344	344	261	212	24,17	38,4	─
28	ТП-4	250	400	120	1,5656	188			0			215	344	27	0	87,38	100	─
29	ТП-64	250		60	1,4700	88			0			215	0	127	─	41,02	─	─
30	ТП-41	400	400	120	0,7130	86	120	1,3540	162			344	344	258	182	24,87	47,23	─
31	ТП-42	560	630	120	1,2384	149	120	1,3112	157			481,6	541,8	333	384	30,86	29,04	─
32	ТП-44	400	400	120		0	120	1,4488	174			344	344	0	170	100	50,54	─
33	ТП-45	250		80	2,3992	192			0			215	0	23	─	89,27	─	─
34	ТП-48	160		60	1,0664	64			0			137,6	0	74	─	46,5	─	─
35	ТП-49	250		80	1,6648	133			0			215	0	82	─	61,95	─	─
36	ТП-5 Приокский	400	630	120	1,3280	159	200	0,5464	109			344	541,8	185	433	46,33	20,17	─
37	ТП-55	630		120	1,8960	228			0			541,8	0	314	─	41,99	─	─
38	ТП-56	630		120	1,3170	158			0			541,8	0	384	─	29,17	─	─
39	ТП-57	400		120	1,6080	193			0			344	0	151	─	56,09	─	─
40	ТП-58	400	400	120		0	120	0,7000	84			344	344	0	260	100	24,42	─
41	ТП-59	400	400	120	0,6232	75	120		0			344	344	269	0	21,74	100	─
42	ТП-6 Приокский	250	400	120	1,1648	140	80	0,5848	47			215	344	75	297	65,01	13,6	─
43	ТП-6	400		60		0			0			344	0	0	─	100	─	─
44	ТП-61	400	400	120	0,9240	111	120	0,9552	115			344	344	233	229	32,23	33,32	─
45	ТП-95	160	160			0			0			137,6	137,6	0	0	100	100	─
46	ТП-65	250		120	1,3088	157			0			215	0	58	─	73,05	─	─
47	ТП-66	250		80	2,2552	180			0			215	0	35	─	83,91	─	─
48	ТП-68	400		120	0,3168	38			0			344	0	306	─	11,05	─	─
49	ТП-69	320		120	1,4680	176			0			275,2	0	99	─	64,01	─	─
50	ТП-7 Приокский	250	250	80		0	80	0,1496	12			215	215	0	203	100	5,57	─
51	ТП-7	250		120	0,4200	50			0			215	0	165	─	23,44	─	─
52	ТП-73	400		120	0,7780	93			0			344	0	251	─	27,14	─	─
53	ТП-75	400		60	2,6840	161			0			344	0	183	─	46,81	─	─
54	ТП-77	400		120	2,1690	260			0			344	0	84	─	75,66	─	─
55	ТП-78	160	160	80	0,6256	50	80		0			137,6	137,6	88	0	36,37	100	─
56	ТП-81	400	400	120	0,7940	95	120	1,0900	131			344	344	249	213	27,7	38,02	─
57	ТП-82	400		120	1,1440	137	120	0,4176	50			344	0	207	─	39,91	─	─
58	ТП-85	160		80	0,9200	74			0			137,6	0	64	─	53,49	─	─
59	ТП-86	400	400	120	0,5070	61			0			344	344	283	0	17,69	100	─
60	ТП-88	630		120	1,7460	210			0			541,8	0	332	─	38,67	─	─
61	ТП-89	160	160	80	0,6976	56	80	0,5336	43			137,6	137,6	82	95	40,56	31,02	─
62	ТП-9	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
63	ТП-91	630	630	120	0,4340	52	120	2,5200	302			541,8	541,8	490	239	9,61	55,81	─
64	ТП-92	250	250	80		0	80	1,5948	128			215	215	0	87	100	59,34	─
65	ТП-97	315	630			0	120	0,8480	102			270,9	541,8	0	440	100	18,78	─
66	ТП-14	400		120	1,7400	209			0			344	0	135	─	60,7	─	─
67	ТП-35	200		80	1,5272	122			0			172	0	50	─	71,03	─	─
68	ТП-1 Приокский	250	250	80	0,4728	38	80	0,6768	54			215	215	177	161	17,59	25,18	─
69	ТП-76	400	630	120		0	120	1,2848	154			344	541,8	0	388	100	28,46	─
70	ТП №16 ул. Нариманова (Молокозавод) 630 ква	630		120	0,6680	80			0			541,8	0	462	─	14,8	─	─
71	ТП №37 160 ква ул.Нариманова	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
72	КТП № 47 с оборудованием 250 кВа ул. Восточная	250		80	0,4472	36			0			215	0	179	─	16,64	─	─
73	ТП №5 ул.Загородная 250 ква	250		120	1,0344	124			0			215	0	91	─	57,73	─	─
74	ТП "Аккорд" ул.Индустриальная	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
75	ТП №67 ул.Рабочая 23а 180ква	180		60	0,1408	8			0			154,8	0	146	─	5,46	─	─
76	ТП №8 ул. Нариманова	250		80	1,9864	159			0			215	0	56	─	73,91	─	─
77	ТП №8 мостоотряд	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
78	ТП №110	400	400	120	1,5176	182	120	2,1696	260			344	344	162	84	52,94	75,68	─
79	ТП №107	160		40	0,4752	19			0			137,6	0	119	─	13,81	─	─
80	ТП №70 ул.Ленина 56а 250 ква	250		80	1,2544	100			0			215	0	115	─	46,68	─	─
81	ТП №71 ул.Советская 100 ква	100		40	0,8776	35			0			86	0	51	─	40,82	─	─
82	ТП №31	180		80	0,8464	68			0			154,8	0	87	─	43,74	─	─
83	ТП №9 новостройка	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
84	ТП №10 Новостройка	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
85	ТП№40	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
86	ТП№62	630	630	200	0,5304	106	200	1,0968	219			541,8	541,8	436	322	19,58	40,49	─
87	РП-94	180	250	120	0,8300	100	120	0,6570	79			154,8	215	55	136	64,34	36,67	─
88	РП-24( ЦРП)	630	400	120	1,4740	177	120	1,1940	143			541,8	344	365	201	32,65	41,65	─
89	РП-43	630		120	0,9776	117			0			541,8	0	424	─	21,65	─	─

	- данные отсутствуют

## Клепики
Филиал ОАО «РОЭК» «Клепиковский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	2 064
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП№2 п/ст «Клепики»	250	250	120	0,6896	82,75			0			215	215	132	0	38,49	100	─
2	ЗТП№5п/ст «Клепики»	250		120	0,3840	46,08			0			215	0	169	─	21,43	─	─
3	ЗТП№6 п/ст «Клепики»	200		120	0,9512	114,14			0			172	0	58	─	66,36	─	─
4	ЗТП№10п/ст «Клепики»	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
5	ЗТП»16 п/ст «Клепики»	400		120	1,5152	181,82			0			344	0	162	─	52,86	─	─
6	ЗТП№17п/ст «Клепики»	160	160	120	0,8848	106,18			0			137,6	137,6	31	0	77,16	100	─
7	ЗТП№23п/ст»Клепики»	100	160			0			0			86	137,6	0	0	100	100	─
8	ЗТП№ 29 п/ст «Клепики»	250	250	120	1,2464	149,57			0			215	215	65	0	69,57	100	─
9	ЗТП№ 4009п/ст Клепики	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
10	ЗТП№1 п/ст «Болонь»	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
11	ЗТП№3п/ст «Болонь»	160	160	80	0,9984	79,87			0			137,6	137,6	58	0	58,05	100	─
12	ЗТП№4п/ст «Болонь»	250	250	80	1,0360	82,88			0			215	215	132	0	38,55	100	─
13	ЗТП№6п/ст «Болонь»	250		80	1,2896	103,17			0			215	0	112	─	47,99	─	─
14	ЗТП№8п/ст «Болонь»	400	400	120	1,1592	139,1			0			344	344	205	0	40,44	100	─
15	ЗТП№4360п/ст «Бусаево»	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
16	ЗТП№4363п/ст «Бусаево»	320	320			0			0			275,2	275,2	0	0	100	100	─
17	ЗТП№4364п/ст «Бусаево»	320	320			0			0			275,2	275,2	0	0	100	100	─
18	ЗТП№4297п/ст «Клепики»	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
19	ЗТП№4 п/ст «Соломино»	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
20	ЗТП№5п/ст «Соломино»	250		80	2,7904	223,23			0			215	0	-8	─	103,83	─	─
21	ЗТП№6п/ст «Соломино»	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
22	ЗТП№7п/ст «Соломино»	400		120	2,0304	243,65			0			344	0	100	─	70,83	─	─
23	ЗТП№10п/ст «Соломино»	160		80	1,3736	109,89			0			137,6	0	28	─	79,86	─	─
24	ЗТП№11п/ст «Тума»	160		60	2,3890	143,34			0			137,6	0	-6	─	104,17	─	─
25	ЗТП№15п/ст «Тума»	160		80		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
26	ЗТП№19 п/ст «Тума»	160		80		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
27	ЗТП№20 п/ст «Тума»	160		80	1,7960	143,68			0			137,6	0	-6	─	104,42	─	─
28	ЗТП№27 п/ст «Тума»	250		120	1,0450	125,4			0			215	0	90	─	58,33	─	─
29	ЗТП№ 29 п/ст «Тума»	160		80		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
30	ЗТП№32 п/ст «Соломино»	250	250	120	0,8936	107,23			0			215	215	108	0	49,88	100	─
31	ЗТП№4129 п/ст «Соломино»	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
32	КТП№1п/ст «Соломино»	160		40	0,5928	23,71			0			137,6	0	114	─	17,23	─	─
33	КТП№9п/ст «Соломино»	160		40	1,6392	65,57			0			137,6	0	72	─	47,65	─	─
34	ГКТП№14 п/ст «Тума»	160		80	1,2160	97,28			0			137,6	0	40	─	70,7	─	─
35	ГКТП№16 п/ст «Тума»	100		80	1,0160	81,28			0			86	0	5	─	94,51	─	─
36	КТП№22п/ст «Соломино»	63		40	1,4072	56,29			0			54,18	0	-2	─	103,89	─	─
37	ГКТП№24п/ст «Тума»	160		80		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
38	КТП№28п/ст «Соломино»	63		40	2,3432	93,73			0			54,18	0	-40	─	172,99	─	─
39	КТП№4168п/ст «Тума»	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
40	КТП№4126п/ст «Тума»	25				0			0			21,5	0	0	─	100	─	─
41	КТП№4392 п/ст «Тума»	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
42	ГКТП№4136п/ст «Соломино»	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
43	КТП№4189п/ст «Алексеево»	60				0			0			51,6	0	0	─	100	─	─
44	КТП№4241п/ст «Бусаево»	25				0			0			21,5	0	0	─	100	─	─
45	КТП№4417п/ст «Тума»	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
46	ГКТП№4226 п/ст «Тума»	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
47	КТП№4411п/ст «Тума»	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
48	ГКТП№1п/ст «Клепики»	250		80	1,7008	136,06			0			215	0	79	─	63,29	─	─
49	ГКТП№3п/ст «Клепики»	160		80	1,9640	157,12			0			137,6	0	-20	─	114,19	─	─
50	ГКТП№4п/ст «Клепики»	250		120	2,1000	252			0			215	0	-37	─	117,21	─	─
51	КТП№9п/ст «Клепики»	100		40	0,1736	6,94			0			86	0	79	─	8,07	─	─
52	КТП№12п/ст «Клепики»	100		80	0,3416	27,33			0			86	0	59	─	31,78	─	─
53	ГКТП№13п/ст «Клепики»	160		80		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
54	КТП№14п/ст «Клепики»	160		80	0,9264	74,11			0			137,6	0	63	─	53,86	─	─
55	ГКТП№18п/ст «Клепики»	250		80	0,8880	71,04			0			215	0	144	─	33,04	─	─
56	ГКТП№24п/ст «Клепики»	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
57	ГКТП№27п/ст «Клепики»	250		80	1,7288	138,3			0			215	0	77	─	64,33	─	─
58	ГКТП№4302п/ст «Клепики»	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
59	КТП№4056п/ст «Клепики»	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
60	КТП№4275п/ст «Клепики»	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
61	КТП№4354п/ст «Клепики»	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
62	КТП№4311п/ст «Клепики»	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
63	ГКТП№4291п/ст «Клепики»	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
64	КТП№4292п/ст «Клепики»	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
65	КТП №4247 п/ст «Болонь»	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
66	ГКТП№4408п/ст «Болонь»	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
67	КТП№4430п/ст «Клепики»	40				0			0			34,4	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Милославское
ПУ р.п. Милославское филиала ОАО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	377
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП 10/0,4 №1402	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
2	ЗТП 10/0,4 №1405	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
3	ЗТП 10/0,4 №1411	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
4	ЗТП 10/0,4 №1414	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
5	ЗТП 10/0,4 №1416	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
6	ЗТП 10/0,4 №1532	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
7	КТП 6/0,4 №1119	320				0			0			275,2	0	0	─	100	─	─
8	КТП 6/0,4 №1119 резервная	180				0			0			154,8	0	0	─	100	─	─
9	КТП 6/0,4 №1122	320		30	0,94	28,06			0			275,2	0	247	─	10,19	─	─
10	КТП 6/0,4 №1123	160		20	0,37	7,44			0			137,6	0	130	─	5,41	─	─
11	КТП 10/0,4 №1317	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
12	КТП 10/0,4 №2354	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
13	КТП 10/0,4 №1320	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
14	КТП 10/0,4 №1335	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
15	КТП 10/0,4 №1395	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
16	КТП 10/0,4 №1400	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
17	КТП 10/0,4 №1403	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
18	КТП 10/0,4 №1404	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
19	КТП 10/0,4 №1406	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
20	КТП 10/0,4 №2306	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
21	КТП 10/0,4 №2319	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
22	КТП 10/0,4 №2326	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
23	КТП 10/0,4 №2345	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
24	КТП 10/0,4 №2347	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
25	КТП 10/0,4 №2348	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
26	КТП 10/0,4 №2357	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
27	КТП 10/0,4 №2366	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─

## Михайлов
Филиал ОАО «РОЭК» «Михайловский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	13 309
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП-33 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул.Освобождения	400	400			0	80	1,5488	123,9			344	344	0	220	100	36,02	─
2	ЗТП-18 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" п.Электрострой	315		40	1,0272	41,09			0			270,9	0	230	─	15,17	─	─
3	ЗТП-19 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с.Козловка, ул. Лещенка	250		40	1,7984	71,94			0			215	0	143	─	33,46	─	─
4	ЗТП-35 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул.Зеленая	315		60	1,2208	73,25			0			270,9	0	198	─	27,04	─	─
5	ЗТП-42 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул.Тружениц	160	400	60	1,7104	102,62	60	1,2856	77,14			137,6	344	35	267	74,58	22,42	─
6	ЗТП-63 Ф-10кВ №3 РП-«Пригородная» ул.Элеваторная	160	400			0	120	1,1296	135,55			137,6	344	0	208	100	39,4	─
7	ЗТП-10 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" 1-ый Пролетарский переулок	250	250	40	4,2184	168,74	30	2,6824	80,47			215	215	46	135	78,48	37,43	─
8	ЗТП-11 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул.Победы	400	400	80	1,7720	141,76	60		0			344	344	202	0	41,21	100	─
9	ЗТП-12 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" Кооперативный переулок	400		80	0,9688	77,5			0			344	0	266	─	22,53	─	─
10	ЗТП-13 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Зайцева	250		40		0			0			215	0	0	─	100	─	─
11	ЗТП-14 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" 3-ий Пролетарский переулок	400		40	1,1760	47,04			0			344	0	297	─	13,67	─	─
12	ЗТП-16 Ф-10кВ №7 ПС "Луч" ул. Рабочий поселок	63		20	0,4512	9,02			0			54,18	0	45	─	16,66	─	─
13	ЗТП-34 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. 50 лет ВЛКСМ	250	200	60	2,4296	145,78			0			215	172	69	0	67,8	100	─
14	ЗТП-36 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул.Зеленая	400		60	1,0164	60,98			0			344	0	283	─	17,73	─	─
15	ЗТП-5 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. им. Маршала Голикова	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
16	ЗТП-50 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" Восточный переулок	250	250	60	2,5360	152,16	60	0,6000	36			215	215	63	179	70,77	16,74	─
17	ЗТП-64 Ф-10кВ №3 РП- «Пригородная ул.Новая	250		40	0,8120	32,48			0			215	0	183	─	15,11	─	─
18	ТП-7 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Лавренева	250	250	80	1,6720	133,76			0			215	215	81	0	62,21	100	─
19	ЗТП-8 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Карла Маркса	630		80	3,2880	263,04			0			541,8	0	279	─	48,55	─	─
20	ЗТП-9 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Московская	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
21	ЗТП-3 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Больничная	315				0			0			270,9	0	0	─	100	─	─
22	ЗТП-37 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Воеводина	250	160	80	1,3672	109,38			0			215	137,6	106	0	50,87	100	─
23	ЗТП-9 Ф-6кВ №3 ПС "Зеленая" п.Горенка	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
24	ЗТП-21 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул.Зеленая	630		120	1,4824	177,89			0			541,8	0	364	─	32,83	─	─
25	ЗТП-22 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" 3-ий Строительный переулок	250	250	60		0	60	2,4104	144,62			215	215	0	70	100	67,27	─
26	ЗТП-23 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Кочубина	630	560	40	1,2424	49,7	80	1,7704	141,63			541,8	481,6	492	340	9,17	29,41	─
27	ЗТП-24 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Кочубина	630		120	1,3856	166,27			0			541,8	0	376	─	30,69	─	─
28	ЗТП-25 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Цементников	400	400	120	1,5792	189,5	120	0,8984	107,81			344	344	154	236	55,09	31,34	─
29	ЗТП-26 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Зеленая	400	400	120	1,0552	126,62	120	2,6552	318,62			344	344	217	25	36,81	92,62	─
30	ЗТП-27 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Есенина	320	560	80		0	120	1,5176	182,11			275,2	481,6	0	299	100	37,81	─
31	ЗТП-28 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Краснопролетарская	630	400	80	1,8504	148,03	60	1,5608	93,65			541,8	344	394	250	27,32	27,22	─
32	ЗТП-1 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Кооперативная	320		120	1,5368	184,42			0			275,2	0	91	─	67,01	─	─
33	ЗТП-2 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул.Больничная	630		120	0,8232	98,78			0			541,8	0	443	─	18,23	─	─
34	ЗТП-4 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Красный Октябрь	315		60	1,0200	61,2			0			270,9	0	210	─	22,59	─	─
35	ЗТП-29 Ф-6кВ №1 ПС "Зеленая" ул. Юбилейная	250				0	60		0			215	0	0	─	100	─	─
36	ЗТП-2 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Нагорная	160		40		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
37	ЗТП-6 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Пронская	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
38	ЗТП-54 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Зеленая	160	160	80	0,7256	58,05	80	0,7288	58,3			137,6	137,6	80	79	42,19	42,37	─
39	ЗТП-1 Ф-6кВ №18 ПС «Цементная» п. Первомайский ул. Молодежная	250		60	1,6688	100,13			0			215	0	115	─	46,57	─	─
40	ЗТП-2 Ф-6кВ №18 ПС «Цементная» п. Первомайский ул. Почтовая	750		60	1,8280	109,68			0			645	0	535	─	17	─	─
41	ЗТП-1409 Ф-10кВ №4 ПС "Луч"	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
42	ЗТП-48 Ф-10кВ №12 ПС «Луч» ул. Строителей	630	630	80	1,4440	115,52	80	1,2672	101,38			541,8	541,8	426	440	21,32	18,71	─
43	КТП-17 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Луговая	250		60	1,8336	110,02			0			215	0	105	─	51,17	─	─
44	КТП-24 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Красной Армии	630		80	3,2264	258,11			0			541,8	0	284	─	47,64	─	─
45	КТП-20 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Вылетовка	160		40	1,6040	64,16			0			137,6	0	73	─	46,63	─	─
46	КТП-41 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Гендова	160		40	1,5880	63,52			0			137,6	0	74	─	46,16	─	─
47	КТП-45 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с.Козловка ул. Лещенка	100		40	0,8424	33,7			0			86	0	52	─	39,18	─	─
48	КТП-46 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Мира	180		60	0,6672	40,03			0			154,8	0	115	─	25,86	─	─
49	КТП-62 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. 10 лет Октября	100		20	1,4648	29,3			0			86	0	57	─	34,07	─	─
50	КТП-65 Ф-10кВ №3 РП- «Пригородная» ул. Новая	160		80	0,9568	76,54			0			137,6	0	61	─	55,63	─	─
51	КТП-30 Ф-10кВ №7 ПС "Луч" ул. 23 Партсъезда	250		60	1,4144	84,86			0			215	0	130	─	39,47	─	─
52	КТП-7 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Пионерская	160		40	0,5472	21,89			0			137,6	0	116	─	15,91	─	─
53	КТП-47 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Бережок	160		20	1,0712	21,42			0			137,6	0	116	─	15,57	─	─
54	КТП-5 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Почтовая	250		80	0,8376	67,01			0			215	0	148	─	31,17	─	─
55	КТП-8 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Павлова	160		40	2,0608	82,43			0			137,6	0	55	─	59,91	─	─
56	КТП-6 Ф-6кВ №4 ПС "Зеленая" ул. Больничная	250		60	0,7776	46,66			0			215	0	168	─	21,7	─	─
57	КТП-3 Ф-6кВ №2 ПС "Зеленая" ул. Красный Октябрь	250		60	1,3848	83,09			0			215	0	132	─	38,65	─	─
58	КТП-49 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Больничная	400		60	0,8928	53,57			0			344	0	290	─	15,57	─	─
59	КТП-43 Ф-5 кВ. пс Луч	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
60	КТП-57 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" ул. Освобождения	400		120	1,1512	138,14			0			344	0	206	─	40,16	─	─
61	КТП-61 Ф-10кВ №1 ПС "Луч" с. Козловка, ул. Лещенка	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
62	КТП-67 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Бережок	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
63	КТП-68 Ф-10кВ №7 ПС "Луч" ул. Бережок	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
64	КТП-22 Ф-10кВ №12 ПС "Луч" ул. Голикова	400		120	2,3080	276,96			0			344	0	67	─	80,51	─	─
65	КТП-301 Ф-20 ПС «Цементная» п. Змеинка «Водокачка»	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
66	КТП-302 Ф-20 ПС «Цементная» п. Змеинка	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
67	КТП-1072 Ф-3 ПС «Цементная» п. Тереховое	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
68	КТП-3 Ф-18 ПС «Цементная» п. Первомайский, «Школа»	250		40	0,8520	34,08			0			215	0	181	─	15,85	─	─
69	КТП-4 Ф-18 ПС «Цементная» п. Первомайский, ул. Цементная	100		20	0,0208	0,42			0			86	0	86	─	0,48	─	─
70	КТП-27 Ф-10кВ №5 ПС "Луч" ул. Уголок	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
71	КТП-39 Ф-10кВ №5 ПС «Луч» ул. Фабричная	100		40	0,6056	24,22			0			86	0	62	─	28,17	─	─
72	КТП-29 Ф-10кВ №7 ПС «Луч» ул. Фруктовая	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
73	КТП-1508 Ф-10кВ №5 ПС «Голдино» д. Бояринцево	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
74	КТП-44 Ф-10кВ №5 ПС «Луч» ул. Бережок	160		60	1,1856	71,14			0			137,6	0	66	─	51,7	─	─
75	КТП-25 Ф-10кВ №12 ПС «Луч» ул. Пролетарская	250		60	1,2816	76,9			0			215	0	138	─	35,77	─	─
76	КТП-10 Ф-6кВ №8 ПС "Зеленая" ул. Пролетарка	160		60	0,2568	15,41			0			137,6	0	122	─	11,2	─	─
77	КТП-71 Ф-1кВ. пс Луч	250		80	0,4536	36,29			0			215	0	179	─	16,88	─	─
78	КТП-72 Ф-1кВ. пс Луч	250		80	0,8824	70,59			0			215	0	144	─	32,83	─	─
79	КТП-56 Ф-1кВ. пс Луч	160		30	0,2712	8,14			0			137,6	0	129	─	5,91	─	─
80	КТП-73 Ф-12 кВ. пс Луч	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
81	КТП-77 Ф-12 кВ. пс Луч	250		80	0,8792	70,34			0			215	0	145	─	32,71	─	─
82	КТП-76 Ф-12 кВ. пс Луч	800		120	0,4496	53,95			0			688	0	634	─	7,84	─	─
83	МТП-78 ф-5 пс «Голдино»	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Н-деревенский
Филиал ОАО «РОЭК» «Новодеревенский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	1 299
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП-5201	630		200	1,57	314,2			0			541,8	0	228	─	57,99	─	─
2	ЗТП-5200	400		80	1,55	124,16			0			344	0	220	─	36,09	─	─
3	ЗТП-5639	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
4	ЗТП-5666	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
5	ЗТП-5368	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
6	ЗТП-5206	400		80	1,04	83,33			0			344	0	261	─	24,22	─	─
7	КТП-5207	250		40	2,02	80,64			0			215	0	134	─	37,51	─	─
8	КТП-5386	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
9	КТП-5327	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
10	КТП-5208	630		200	0,43	85,6			0			541,8	0	456	─	15,8	─	─
11	КТП-5698	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
12	КТП-5309	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
13	КТП-5643	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
14	КТП-5307	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
15	КТП-5515	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
16	КТП-5900	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Пителино
ПУ р.п. Пителино филиала ОАО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	1 530
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП 802	250		60	2,3152	138,91			0			215	0	76	─	64,61	─	─
2	ЗТП 101	250		40	1,1552	46,21			0			215	0	169	─	21,49	─	─
3	КТП 102	100		40	1,2690	50,76			0			86	0	35	─	59,02	─	─
4	КТП 103	250		40	1,3870	55,48			0			215	0	160	─	25,8	─	─
5	КТП 104	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
6	КТП 105	160		40	0,9790	39,16			0			137,6	0	98	─	28,46	─	─
7	КТП 111	250		40		0			0			215	0	0	─	100	─	─
8	КТП 308	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
9	КТП 801	100		40	0,8760	35,04			0			86	0	51	─	40,74	─	─
10	КТП 803	160		40	0,6320	25,28			0			137,6	0	112	─	18,37	─	─
11	КТП 804	160		40	1,5000	60			0			137,6	0	78	─	43,6	─	─
12	КТП 805	400		40	0,9284	37,14			0			344	0	307	─	10,8	─	─
13	КТП 806	160		40	2,0032	80,13			0			137,6	0	57	─	58,23	─	─
14	КТП 807	100		40	0,8800	35,2			0			86	0	51	─	40,93	─	─
15	КТП 808	250		40	1,1544	46,18			0			215	0	169	─	21,48	─	─
16	КТП 810	250		60	0,7984	47,9			0			215	0	167	─	22,28	─	─

	- данные отсутствуют

## Путятинский
Филиал ОАО «РОЭК» «Путятинский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	820
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т1					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТПП 6154	100	100	40	1,4024	56,1			0			86	86	30	0	65,23	100	─
2	ЗТП 6155	250	250	80	0,6512	52,1	80	0,6200	49,6			215	215	163	165	24,23	23,07	─
3	ЗТПП 6091	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
4	ЗТПП 6094	160	160			0			0			137,6	137,6	0	0	100	100	─
5	ЗТПП 6106	400	400	120	1,2432	149,18	120	2,4936	299,23			344	344	195	45	43,37	86,99	─
6	ЗТПП 6116	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
7	КТП 6098	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
8	КТП 6156	400		40	3,0384	121,54			0			344	0	222	─	35,33	─	─
9	КТП 6201	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
10	КТП 6084	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
11	КТП 6013	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
12	КТП 6092	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
13	КТП 6096	180				0			0			154,8	0	0	─	100	─	─
14	КТП 6097	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
15	КТП 6103	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
16	КТП 6104	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
17	КТП 6105	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
18	КТП 6107	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
19	КТП 6361	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
20	КТП 6161	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
21	МТП 6316	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
22	МТП 6332	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Рыбновский
Филиал ОАО «РОЭК» «Рыбновский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	4 348
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т1					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт*ч	Пиковое потребление, кВт*ч	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ТП-1	180		60	2,1860	131,16			0			154,8	0	24	─	84,73	─	─
2	ТП-2	400		120	1,3208	158,5			0			344	0	186	─	46,07	─	─
3	ТП-3	315		120		0			0			270,9	0	0	─	100	─	─
4	ТП-5	630		120	1,8360	220,32			0			541,8	0	321	─	40,66	─	─
5	ТП-4	630		60		0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
6	ТП-6	400		60	3,6770	220,62			0			344	0	123	─	64,13	─	─
7	ТП-8	400		120	1,8896	226,75			0			344	0	117	─	65,92	─	─
8	ТП-9	630		120	2,3984	287,81			0			541,8	0	254	─	53,12	─	─
9	ТП-10	400		120	1,7872	214,46			0			344	0	130	─	62,34	─	─
10	ТП-11	250		120	1,0168	122,02			0			215	0	93	─	56,75	─	─
11	ТП-12	250	250	120		155,42	120	1,2952	155,42			215	215	0	60	100	72,29	─
12	ТП-13	320		120	1,7056	204,67			0			275,2	0	71	─	74,37	─	─
13	ТП-14	400		120	0,9688	116,26			0			344	0	228	─	33,8	─	─
14	ТП-15	400		120	1,3840	166,08			0			344	0	178	─	48,28	─	─
15	ТП-16	400		60	3,2300	193,8			0			344	0	150	─	56,34	─	─
16	ТП-18	400		60	1,7470	104,82			0			344	0	239	─	30,47	─	─
17	ТП-20	400		120	1,0320	123,84			0			344	0	220	─	36	─	─
18	ТП-28	250		120	1,1960	143,52			0			215	0	71	─	66,75	─	─
19	ТП-31	400		120	1,2328	147,94			0			344	0	196	─	43	─	─
20	ТП-32	250		120	1,1664	139,97			0			215	0	75	─	65,1	─	─
21	ТП-41	160		40		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
22	ТП-37	400		120	1,0144	121,73			0			344	0	222	─	35,39	─	─
23	ТП-19	400		120	1,0880	130,56			0			344	0	213	─	37,95	─	─
24	ТП-21	630		120	0,9160	109,92			0			541,8	0	432	─	20,29	─	─
25	ТП-51	250	250	80	0,6740	53,92			0			215	215	161	0	25,08	100	─
26	ТП-54	250	250	80		0	1		0			215	215	0	0	100	100	─
27	ТП-49	250	250	120	1,3440	161,28			0			215	215	54	0	75,01	100	─
28	ТП-48	250	250	120	0,1840	22,08			0			215	215	193	0	10,27	100	─
29	ТП-26	400		120	1,2816	153,79			0			344	0	190	─	44,71	─	─
30	ТП-55	250	250	120		0	200		0			215	215	0	0	100	100	─
31	ТП-56	250	250	40		0			0			215	215	0	0	100	100	─
32	ТП-24	400	400	120	1,2400	148,8			0			344	344	195	0	43,26	100	─
33	ЗТП-2121	320	400	80		0			0			275,2	344	0	0	100	100	─
34	ЗТП-2020	400	400	80		0	80		0			344	344	0	0	100	100	─
35	ЗТП-3112	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
36	ЗТП-3089	250	400	40		0	40		0			215	344	0	0	100	100	─
37	ЗТП-44	100	250			0			0			86	215	0	0	100	100	─
38	ЗТП-30	400	400	120	2,6304	315,65	120		0			344	344	28	0	91,76	100	─
39	КТП-42	250		80	1,0712	85,7			0			215	0	129	─	39,86	─	─
40	КТП-3111	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
41	КТП-3092	250		40		0			0			215	0	0	─	100	─	─
42	КТП-3078	250		80		0			0			215	0	0	─	100	─	─
43	КТП-40	400		80		0			0			344	0	0	─	100	─	─
44	КТП-35	160		120	4,6168	554,02			0			137,6	0	-416	─	402,63	─	─
45	КТП-38	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
46	КТП-33	250		120	0,7456	89,47			0			215	0	126	─	41,61	─	─
47	КТП-29	100		120	0,7552	90,62			0			86	0	-5	─	105,38	─	─
48	КТП-34	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
49	КТП-53	250		80		0			0			215	0	0	─	100	─	─
50	КТП-30	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
51	КТП-64	630		200	0,5936	118,72			0			541,8	0	423	─	21,91	─	─
52	КТП-62	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
53	КТП-3188	400		60		0			0			344	0	0	─	100	─	─
54	КТПП-65	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
55	КТПП-66	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
56	КТП-68	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
57	КТП-69	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
58	КТП-3225	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
59	КТП-3226	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
60	ЦРП-1	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
61	РП-2	400	400	120		0	120	1,8064	216,77			344	344	0	127	100	63,01	─
62	РП-3	250	520	120	1,7064	204,77	120	7,6520	918,24			215	447,2	10	-471	95,24	205,33	─

	- данные отсутствуют

## Ряжский
Филиал ОАО «РОЭК» «Ряжский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	5 859
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т1					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП 4, Гаражи	250		60	0,3760	22,56			0			215	0	192	─	10,49	─	─
2	ЗТП 5, ул.Ямская	100		40	3,2440	129,76			0			86	0	-44	─	150,88	─	─
3	ЗТП 6, ул.Пролетарская	315		60	2,3792	142,75			0			270,9	0	128	─	52,7	─	─
4	ЗТП 7, пл.Советская	400		120	2,5730	308,76			0			344	0	35	─	89,76	─	─
5	ЗТП 8, Рынок	400		150	0,7568	113,52			0			344	0	230	─	33	─	─
6	ЗТП 9, Дет.парк	250		60		0			0			215	0	0	─	100	─	─
7	ЗТП 10, СЭС больница	100		60	0,8240	49,44			0			86	0	37	─	57,49	─	─
8	ЗТП 11, ул.Пушкина	400		80	1,9904	159,23			0			344	0	185	─	46,29	─	─
9	ЗТП 12, Школа №2	250		60	0,6856	41,14			0			215	0	174	─	19,13	─	─
10	ЗТП 13, Старый конс.завод	320	250	120	0,8136	97,63			0			275,2	215	178	0	35,48	100	─
11	ЗТП 14, ул.Красная	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
12	ЗТП 15, Мельзавод	250		60		0			0			215	0	0	─	100	─	─
13	ЗТП 17, СХТ	630	630	200	0,1560	31,2			0			541,8	541,8	511	0	5,76	100	─
14	ЗТП 18, Школа №3	400		120	1,3552	162,62			0			344	0	181	─	47,27	─	─
15	ЗТП 19,Ветлаборатория	250	100	80	0,6560	52,48			0			215	86	163	0	24,41	100	─
16	ЗТП 20, Роспродукт	250		60	1,0288	61,73			0			215	0	153	─	28,71	─	─
17	ЗТП 21, ул.Сокольники	400		120	1,4392	172,7			0			344	0	171	─	50,2	─	─
18	ЗТП 22, ул.Полевая	400		60	0,7792	46,75			0			344	0	297	─	13,59	─	─
19	ЗТП 26, Элеватор	160		40	1,4912	59,65			0			137,6	0	78	─	43,35	─	─
20	ЗТП 30, МСО	315		120	1,1688	140,26			0			270,9	0	131	─	51,77	─	─
21	ЗТП 36, ул.Дружбы	400		80	1,7664	141,31			0			344	0	203	─	41,08	─	─
22	ЗТП 38, ул.Грибоедова	100		120	0,6024	72,29			0			86	0	14	─	84,06	─	─
23	ЗТП 42, ул.Фурманова	320		80	1,7400	139,2			0			275,2	0	136	─	50,58	─	─
24	ЗТП 43, ул.Фурманова	100		40		0			0			86	0	0	─	100	─	─
25	ЗТП 44, ул.Володарского	400		80	1,4810	118,48			0			344	0	226	─	34,44	─	─
26	ЗТП 45, Школа №4	250		60	2,6860	161,16			0			215	0	54	─	74,96	─	─
27	ЗТП 56, ул.Высотная	400	400	80		0			0			344	344	0	0	100	100	─
28	ЗТП 58, СХТ	250		120	0,8904	106,85			0			215	0	108	─	49,7	─	─
29	ЗТП 59, Баня	400		120	0,5640	67,68	120	1,89	226,75			344	0	276	─	19,67	─	─
30	ЗТП 63, ул.Бирюзова	250		60		0			0			215	0	0	─	100	─	─
31	ЗТП 67, ул.Высотная	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
32	ЗТП 68, ул.Высотная	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
33	ЗТП 69, ЦРБ	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
34	ЗТП 70, КНС	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
35	ЗТП 71, 2-ой Подъём	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
36	ЗТП 73, ул.Кольцова	250		60	1,0768	64,61			0			215	0	150	─	30,05	─	─
37	ЗТП 74, ул.Молодёжная	250		60	1,9790	118,74			0			215	0	96	─	55,23	─	─
38	ЗТП 75, ул.Пожалостина	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
39	ЗТП 77, ул.Лермонтова	400		80	1,6070	128,56			0			344	0	215	─	37,37	─	─
40	ЗТП83, ул.Волгоградская Дет.сад	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
41	КТП 2, ул.Луговая	100		40		0			0			86	0	0	─	100	─	─
42	КТП 3, ул.Свободы	160		440	0,5632	247,81			0			137,6	0	-110	─	180,09	─	─
43	КТП 23, ул.Фруктовая	160		40	3,3192	132,77			0			137,6	0	5	─	96,49	─	─
44	КТП 24, ул.Матросова	160		60	1,4256	85,54			0			137,6	0	52	─	62,16	─	─
45	КТП 25, ул.Совхозная	250		60	1,5456	92,74			0			215	0	122	─	43,13	─	─
46	КТП 28, ПМК 6	100		40	0,7360	29,44			0			86	0	57	─	34,23	─	─
47	КТП 29, РСУ	160		40	0,5248	20,99			0			137,6	0	117	─	15,26	─	─
48	КТП 32, ул.Трудовая	100		80		0			0			86	0	0	─	100	─	─
49	КТП 33, Арт.скважина	100		40	1,6732	66,93			0			86	0	19	─	77,82	─	─
50	КТП 35, Бурты	180		60	0,5176	31,06			0			154,8	0	124	─	20,06	─	─
51	КТП 37, ул.Береговая	250		60	1,7536	105,22			0			215	0	110	─	48,94	─	─
52	КТП 39, ул.Владимировка	100		40	2,9565	118,26			0			86	0	-32	─	137,51	─	─
53	КТП 46, ул.Новоряжская	100		40	0,5632	22,53			0			86	0	63	─	26,2	─	─
54	КТП 47, ул.Первомайская	250		60	0,9048	54,29			0			215	0	161	─	25,25	─	─
55	КТП 49, Межрайбаза	250		40	1,8312	73,25			0			215	0	142	─	34,07	─	─
56	КТП 51, ул.Речная	100		40	1,9050	76,2			0			86	0	10	─	88,6	─	─
57	КТП 52, ул.Матросова	100		60	1,3064	78,38			0			86	0	8	─	91,14	─	─
58	КТП 54, ул.Гагарина	100		80	1,2232	97,86			0			86	0	-12	─	113,79	─	─
59	КТП 55, пер.Кольцова	160		60	1,0248	61,49			0			137,6	0	76	─	44,69	─	─
60	КТП 61, ФСК	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
61	КТП 57, ул.Трудовая	180		60	1,2016	72,1			0			154,8	0	83	─	46,57	─	─
62	КТП 62, С-химия	100		40	1,1208	44,83			0			86	0	41	─	52,13	─	─
63	КТП 65, Котельн.гознака	1 000	1 000			0			0			860	860	0	0	100	100	─
64	КТП 66, РАЙПО	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
65	КТП 76, ул.Лермонтова	250		40	3,8100	152,4			0			215	0	63	─	70,88	─	─
66	КТП 78, Бурты	250		60	2,3888	143,33			0			215	0	72	─	66,66	─	─
67	КТП 79, Горсеть	250		80	2,3510	188,08			0			215	0	27	─	87,48	─	─
68	КТП 80, ул. Стрелецкая	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
69	КТП 82, Бойня	25				0			0			21,5	0	0	─	100	─	─
70	КТП 84, 2 КПП	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
71	КТП 85, ДЭП	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
72	КТП 86, ул.Крупская	160		60	0,3840	23,04			0			137,6	0	115	─	16,74	─	─
73	КТП 87, ул.Мичуринская	160		60	0,5944	35,66			0			137,6	0	102	─	25,92	─	─
74	КТП 89, ул.Загородная	250		40	1,1560	46,24			0			215	0	169	─	21,51	─	─

	- данные отсутствуют

## Рязанский
Филиал ОАО «РОЭК» «Рязанский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	2 347
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т1					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП-2368	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
2	ЗТП-2442	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
3	ЗТП-3602	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
4	ЗТП-3466	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
5	ЗТП-3464	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
6	ЗТП-3465	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
7	ЗТП-3468	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
8	ЗТП «Озерная»	400		120	1,1864	142,37			0			344	0	202	─	41,39	─	─
9	ЗТП-3834	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
10	ЗТП-3802	400		120	2,4910	298,92			0			344	0	45	─	86,9	─	─
11	ЗТП-2	400		120	2,0410	244,92			0			344	0	99	─	71,2	─	─
12	ЗТП-58	400	400	120	1,8150	217,8	120	0,3160	37,92			344	344	126	306	63,31	11,02	─
13	ЗТП «Очистные»	250	250	120		0	120	0,5896	70,75			215	215	0	144	100	32,91	─
14	ЗТП-55	400	400	120	0,7912	94,94	120	0,9920	119,04			344	344	249	225	27,6	34,6	─
15	ЗТП «КНС-1»	250	250	60	0,5670	34,02	60		0			215	215	181	0	15,82	100	─
16	ЗТП-3833	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
17	ЗТП-3131	400		120	1,3600	163,2			0			344	0	181	─	47,44	─	─
18	ТП-3	400	400	120	1,0808	129,7			0			344	344	214	0	37,7	100	─
19	ТП-4	250	250	120		0	120		0			215	215	0	0	100	100	─
20	ТП-5	160	160	60		0	60		0			137,6	137,6	0	0	100	100	─
21	ТП-7	100	100	30	3,6136	108,41	80		0			86	86	-22	0	126,06	100	─
22	ЗТП-3488	160	250			0			0			137,6	215	0	0	100	100	─
23	ЗТП-3489	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
24	ЗТП -3130	250		120	1,2216	146,59			0			215	0	68	─	68,18	─	─
25	ЗТП-3450	250	400			0			0			215	344	0	0	100	100	─
26	ЗТП -3600	100	100			0			0			86	86	0	0	100	100	─
27	ЗТП-3821	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
28	ЗТП-2304	160	250			0			0			137,6	215	0	0	100	100	─
29	КТП-3502	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
30	КТП-5512	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
31	КТП-2233	30				0			0			25,8	0	0	─	100	─	─
32	КТП-5653	160		40	0,2768	11,07			0			137,6	0	127	─	8,05	─	─
33	КТП-3620	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
34	КТПБ-3612	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
35	КТПБ-2429	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
36	КТП-3178	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
37	КТП-3807	400		120	1,9656	235,87			0			344	0	108	─	68,57	─	─
38	КТП-3806	400		120	2,0820	249,84			0			344	0	94	─	72,63	─	─
39	КТП -5010	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
40	МТП-5010	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
41	КТП «Водозабор»	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
42	КТП-2	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
43	КТП-3	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
44	КТП-5045	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
45	КТПБ котельная	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
46	КТП-5070	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
47	КТП-3167	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
48	КТП-2325	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
49	КТП 3809	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
50	МТП-5246	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
51	МТП 5916	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
52	КТП 3061	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
53	СТП-5515	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
54	КТП-5637	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
55	КТП-3836	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
56	КТП-5597	180				0			0			154,8	0	0	─	100	─	─
57	КТП-5558	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
58	КТП 2252	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
59	КТП 5628	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
60	МТП-5874	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
61	КТП-3214	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
62	КТП 5132	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
63	СТП 5270	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
64	КТП №б/н	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
65	КТП 5071	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
66	КТП 5280	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
67	КТП5867	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
68	РТП-1	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
69	РП №б/н	25				0			0			21,5	0	0	─	100	─	─
70	РП №б/н	25				0			0			21,5	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Сапожок
Филиал ОАО «РОЭК» «Сапожковский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	4 048
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	Фидер №19 ЗТП №1	160	250	40	0,9	35,9			0			137,6	215	102	0	26,09	100	─
2	Фидер №19 ЗТП №3	160	250	60	1,82	109,06			0			137,6	215	29	0	79,26	100	─
3	Фидер №19 ЗТП №4	250		60	1,31	78,77			0			215	0	136	─	36,64	─	─
4	Фидер №19 ЗТП №5	400		120	1	119,42			0			344	0	225	─	34,72	─	─
5	Фидер №19 ЗТП №26	100		80	1,03	82,72			0			86	0	3	─	96,19	─	─
6	Фидер №19 ЗТП №35	100		20	1,49	29,76			0			86	0	56	─	34,6	─	─
7	Фидер №19 ЗТП №39	160		60	1,27	76,27			0			137,6	0	61	─	55,43	─	─
8	Фидер №19 ГКТП №2	400		120	1,23	147,55			0			344	0	196	─	42,89	─	─
9	Фидер №19 КТП №6	160		60	1	60,29			0			137,6	0	77	─	43,81	─	─
10	Фидер №19 ГКТП №7	160		80	0,86	68,48			0			137,6	0	69	─	49,77	─	─
11	Фидер №19 ГКТП №8	400		80	1,54	123,28			0			344	0	221	─	35,84	─	─
12	Фидер №19 ГКТП №9	100		40	1,37	54,88			0			86	0	31	─	63,81	─	─
13	Фидер №19 ГКТП №10	160		40	1,01	40,58			0			137,6	0	97	─	29,49	─	─
14	Фидер №19 ГКТП №11	250		60	1,62	96,96			0			215	0	118	─	45,1	─	─
15	Фидер №19 ГКТП №13	160		60	1,01	60,82			0			137,6	0	77	─	44,2	─	─
16	Фидер №19 ГКТП №14	100		30	0,57	16,99			0			86	0	69	─	19,76	─	─
17	Фидер №19 ГКТП №15	160		40	1,86	74,59			0			137,6	0	63	─	54,21	─	─
18	Фидер №15 КТП №16	100		40	1,23	49,38			0			86	0	37	─	57,41	─	─
19	Фидер №15 КТП №17	160		30	1,07	32,06			0			137,6	0	106	─	23,3	─	─
20	Фидер №15 ГКТП №18	250		40	1,02	40,93			0			215	0	174	─	19,04	─	─
21	Фидер №19 ГКТП №21	180		60	0,99	59,47			0			154,8	0	95	─	38,42	─	─
22	Фидер №19 ГКТП №23	250		80	0,64	51,33			0			215	0	164	─	23,87	─	─
23	Фидер №19 ГКТП №29	250		80	0,83	66,05			0			215	0	149	─	30,72	─	─
24	Фидер №19 ГКТП №31	400		120	1,45	174,48			0			344	0	170	─	50,72	─	─
25	Фидер №19 ГКТП №33	400		120	0,54	65,09			0			344	0	279	─	18,92	─	─
26	Фидер №19 КТП №36	100		20	1,44	28,7			0			86	0	57	─	33,38	─	─
27	Фидер №19 ГКТП №37	400		120	0,8	96,29			0			344	0	248	─	27,99	─	─
28	Фидер №19 ГКТП №38	250		80	0,89	71,1			0			215	0	144	─	33,07	─	─
29	Фидер №19 ГКТП №41	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
30	Фидер №15 ГКТП №46	250		60	0,91	54,62			0			215	0	160	─	25,41	─	─
31	Фидер №19 ГКТП №48	250		80	0,7	55,94			0			215	0	159	─	26,02	─	─
32	Фидер №15 КТП №111	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
33	Фидер №15 ГКТП №112	400		120	0,78	93,12			0			344	0	251	─	27,07	─	─
34	Фидер №15 КТП №1291	63		30	0,48	14,5			0			54,18	0	40	─	26,76	─	─
35	Фидер №19 КТП №24	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
36	Фидер №19 КТП№49	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
37	Фидер№19 КТП №50	250		50	0,59	29,48			0			215	0	186	─	13,71	─	─

	- данные отсутствуют

## Сараи
ПУ р.п. Сараи филиала ОАО "РОЭК" "Ряжский район электрических сетей"
					∑св.Р, кВт	2 417
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП-24	160		120		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
2	ЗТП-18	160		120	0,42	50,88			0			137,6	0	87	─	36,98	─	─
3	ЗТП-16	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
4	ЗТП-5	160		80	0,45	36,1			0			137,6	0	102	─	26,23	─	─
5	ЗТП -6	400		120	2,72	326,28			0			344	0	18	─	94,85	─	─
6	ЗТП-8	250		120	0,66	79,44			0			215	0	136	─	36,95	─	─
7	ЗТП-9	180		40	1,07	42,88			0			154,8	0	112	─	27,7	─	─
8	ЗТП-12	400		120	1,28	153,36			0			344	0	191	─	44,58	─	─
9	ЗТП-20	250		150	0,68	102,72			0			215	0	112	─	47,78	─	─
10	ЗТП-19	230		120	0,65	77,57			0			197,8	0	120	─	39,22	─	─
11	ЗТП-22	250		40		0			0			215	0	0	─	100	─	─
12	ЗТП- 8206 (28)	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
13	КТП-23	250		40	1,35	54,18			0			215	0	161	─	25,2	─	─
14	КТП-34	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
15	КТП- 8436 (25)	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
16	КТП -2	100		40	1,78	71,1			0			86	0	15	─	82,68	─	─
17	КТП -1	160		40	1,68	67,16			0			137,6	0	70	─	48,81	─	─
18	КТП -21	100		40	0,85	34,08			0			86	0	52	─	39,63	─	─
19	КТП -30	250		30	0,86	25,73			0			215	0	189	─	11,97	─	─
20	КТП -13	250		80	0,93	74,37			0			215	0	141	─	34,59	─	─
21	КТП -14	160		40	1,66	66,56			0			137,6	0	71	─	48,37	─	─
22	КТП -15	400		40	3,22	128,9			0			344	0	215	─	37,47	─	─
23	КТП — 42 (26)	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
24	КТП- 8435 (31)	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
25	КТП- 8243 (-32)	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
26	КТП-8244 (33)	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
27	КТП -4	100		40	1,16	46,37			0			86	0	40	─	53,92	─	─
28	КТП- 8202 (27)	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
29	КТП-3	160		40	1,81	72,54			0			137,6	0	65	─	52,72	─	─
30	КТП-7	160		40	2,18	87,01			0			137,6	0	51	─	63,23	─	─
31	КТП-10	250		120	1,05	125,64			0			215	0	89	─	58,44	─	─
32	КТП-17	400		120	0,98	117,84			0			344	0	226	─	34,26	─	─
33	КТП-29	160		40		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
34	КТП -11	160		40	1,83	73,15			0			137,6	0	64	─	53,16	─	─
35	КТП-35	160		60	0,78	46,99			0			137,6	0	91	─	34,15	─	─

	- данные отсутствуют

## Сасово
Филиала ОАО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	7 413
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЦН 2104	250	400	80	2,0928	167,42	80		0			215	344	48	0	77,87	100	─
2	СС 1902	400	400	80	2,3280	186,24	40	4,2544	170,18			344	344	158	174	54,14	49,47	─
3	СС 2001	250	400	40	2,8576	114,3	80	1,4528	116,22			215	344	101	228	53,16	33,79	─
4	НВ 508	250	250	40	4,9560	198,24	40		0			215	215	17	0	92,2	100	─
5	СС 1904	250	400	40		0	80	1,0880	87,04			215	344	0	257	100	25,3	─
6	СС 1903	400	400	80	1,8920	151,36	80	1,6496	131,97			344	344	193	212	44	38,36	─
7	СС 1210	400	160	120		0	60	1,5928	95,57			344	137,6	0	42	100	69,45	─
8	СС 717	160		40	2,8130	112,52			0			137,6	0	25	─	81,77	─	─
9	ЦН 2102	250	250	40	6,8136	272,54	40		0			215	215	-58	0	126,76	100	─
10	СС 1207	250	250	80		0	80	2,3864	190,91			215	215	0	24	100	88,8	─
11	СС 1901	250	400	80	2,2072	176,58	40		0			215	344	38	0	82,13	100	─
12	ЦН 2103	400	400	80	2,2568	180,54	80	1,3360	106,88			344	344	163	237	52,48	31,07	─
13	СС 1202	400	400	80		0	80	0,8400	67,2			344	344	0	277	100	19,53	─
14	СС 2002	250	400	40	1,9096	76,38	80	2,2568	180,54			215	344	139	163	35,53	52,48	─
15	СС 2003	400	400	80	1,4144	113,15	80	2,9656	237,25			344	344	231	107	32,89	68,97	─
16	СС 1208	400		120	1,0576	126,91			0			344	0	217	─	36,89	─	─
17	НВ 503	400		80	1,0720	85,76			0			344	0	258	─	24,93	─	─
18	НВ 505	400	250	40		0	40	3,1560	126,24			344	215	0	89	100	58,72	─
19	СС 1211	400		60	3,9216	235,3			0			344	0	109	─	68,4	─	─
20	СС 1801	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
21	СС 1905	400	400	80	2,7280	218,24	80	2,3360	186,88			344	344	126	157	63,44	54,33	─
22	СС 1204	400		120	1,9128	229,54			0			344	0	114	─	66,73	─	─
23	ЦН 2105	250	400	40	1,8392	73,57	40		0			215	344	141	0	34,22	100	─
24	НВ 507	630	630	120	7,4736	896,83	120	1,5720	188,64			541,8	541,8	-355	353	165,53	34,82	─
25	СС 1206	250	250	60		0	60	2,6752	160,51			215	215	0	54	100	74,66	─
26	СС 1212	160		60	0,9288	55,73			0			137,6	0	82	─	40,5	─	─
27	СС 720	160		40	3,6710	146,84			0			137,6	0	-9	─	106,72	─	─
28	СС 719	160		60	1,3008	78,05			0			137,6	0	60	─	56,72	─	─
29	СС 715	160		40	2,2960	91,84			0			137,6	0	46	─	66,74	─	─
30	СС 714	320		60	2,8520	171,12			0			275,2	0	104	─	62,18	─	─
31	СС 711	250	400	120	80	1,4016	120	1,9140	229,68			215	344	214	114	0,65	66,77	─
32	СС 708	250		80	1,6030	128,24			0			215	0	87	─	59,65	─	─
33	СС 707	400		60	2,6080	156,48			0			344	0	188	─	45,49	─	─
34	СС 1001	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
35	СС 1602	250		80	1,2944	103,55			0			215	0	111	─	48,16	─	─
36	СС 1101	400	630	120	2,5376	304,51	80		0			344	541,8	39	0	88,52	100	─
37	СС 706	706		80	2,5210	201,68			0			607,16	0	405	─	33,22	─	─
38	СС 702	160		40	1,8328	73,31			0			137,6	0	64	─	53,28	─	─
39	СС 705	320		80	1,1112	88,9			0			275,2	0	186	─	32,3	─	─
40	ТП 1	250	250	80	2,6672	213,38	80		0			215	215	2	0	99,24	100	─
41	СН 501	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
42	СН-419	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
43	СС 201	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
44	СС 701	250		60	2,8260	169,56			0			215	0	45	─	78,87	─	─
45	СС704	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
46	СС 709	400		40	3,8700	154,8			0			344	0	189	─	45	─	─
47	СС 712	320		20	2,6510	53,02			0			275,2	0	222	─	19,27	─	─
48	СС 713	400		40	1,2640	50,56			0			344	0	293	─	14,7	─	─
49	СС 718	100		40	1,1020	44,08			0			86	0	42	─	51,26	─	─
50	СС 721	160		20	3,9120	78,24			0			137,6	0	59	─	56,86	─	─
51	СС 1209	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
52	СС 1213	250		60	2,6080	156,48			0			215	0	59	─	72,78	─	─
53	СС 1601	400		60		0			0			344	0	0	─	100	─	─
54	СС 1413	63		30	2,1776	65,33			0			54,18	0	-11	─	120,58	─	─
55	ЦН 905	63		30	2,1792	65,38			0			54,18	0	-11	─	120,66	─	─
56	НВ 504	160		30	1,6808	50,42			0			137,6	0	87	─	36,65	─	─
57	НВ 506	250		40	3,1024	124,1			0			215	0	91	─	57,72	─	─
58	КТП 14	1000	1000			0			0			860	860	0	0	100	100	─
59	КТП 16	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
60	КТП 22	1600	1600			0			0			1376	1376	0	0	100	100	─
61	КТП 23	1000	1000			0			0			860	860	0	0	100	100	─
62	НФБ	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
63	ТП 25	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
64	ХБ	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
65	ТП 10	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
66	ТП 6	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
67	ЦН 2301	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
68	ЦН 2302	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
69	ЦН 2303	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
70	ЦН 2304	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
71	ЦН 2305	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
72	ЦН 2306	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
73	ЦН 2307	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
74	ЦН 2308	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
75	ЦН 2309	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
76	СН 306	40				0			0			34,4	0	0	─	100	─	─
77	СН 307	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
78	ЦН 301	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
79	АД 609	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
80	СН 418	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
81	СН 428	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
82	СН 419	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
83	СН-420	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
84	СН-421	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
85	ВЛ-327	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
86	СС 1906	400		80	1,8704	149,63			0			344	0	194	─	43,5	─	─
87	ЦН 2101	400	400	80	3,0104	240,83	80		0			344	344	103	0	70,01	100	─
88	СС 724	250	320	60	0,4960	29,76	80	1,7904	143,23			215	275,2	185	132	13,84	52,05	─
89	ЦН 2311	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─

	- данные отсутствуют

## Скопин
Филиала ОАО "РОЭК" "Скопинские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	9 106
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ТП-71	250		60	1,9488	116,93			0			215	0	98	─	54,39	─	─
2	ТП-25	250		60	1,9488	116,93			0			215	0	98	─	54,39	─	─
3	ТП-27	250		60	1,9184	115,1			0			215	0	100	─	53,54	─	─
4	ТП-31	630		120	1,3936	167,23			0			541,8	0	375	─	30,87	─	─
5	ТП-40	250		60	1,8880	113,28			0			215	0	102	─	52,69	─	─
6	ТП-48	160		60	1,1968	71,81			0			137,6	0	66	─	52,19	─	─
7	ТП-79	250		120	1,0704	128,45			0			215	0	87	─	59,74	─	─
8	ТП-84	400	400	120	1,4504	174,05			0			344	344	170	0	50,6	100	─
9	ТП-29	160		60	1,9488	116,93			0			137,6	0	21	─	84,98	─	─
10	ТП-30	250		80	1,3720	109,76			0			215	0	105	─	51,05	─	─
11	ТП-20	250	250	60	2,9758	178,55			0			215	215	36	0	83,05	100	─
12	ТП-21	400		60	1,8328	109,97	60	1,8864	113,18			344	0	234	─	31,97	─	─
13	ТП-70	400	400	80		0	80	2,8320	226,56			344	344	0	117	100	65,86	─
14	ТП-4	250		80	1,1196	89,57			0			215	0	125	─	41,66	─	─
15	ТП-8	250		80	0,5512	44,1			0			215	0	171	─	20,51	─	─
16	ТП-2	250		60	2,8120	168,72			0			215	0	46	─	78,47	─	─
17	ТП-6	400		80	0,7296	58,37			0			344	0	286	─	16,97	─	─
18	ТП-5	400		80	3,0690	245,52			0			344	0	98	─	71,37	─	─
19	ТП-12	400	400	80		0	80	2,2208	177,66			344	344	0	166	100	51,65	─
20	ТП-13	630		120	0,6488	77,86			0			541,8	0	464	─	14,37	─	─
21	ТП-15	250		60	1,5472	92,83			0			215	0	122	─	43,18	─	─
22	ТП-19	250		80	1,4912	119,3			0			215	0	96	─	55,49	─	─
23	ТП-54	400		80	0,4304	34,43			0			344	0	310	─	10,01	─	─
24	ТП-64	400		60	0,9864	59,18			0			344	0	285	─	17,2	─	─
25	ТП-76	400	250	80	2,4864	198,91	60	1,4088	84,53			344	215	145	130	57,82	39,32	─
26	ТП-котельная	400	400			0			0			344	344	0	0	100	100	─
27	ТП-34	630		120	1,8460	221,52			0			541,8	0	320	─	40,89	─	─
28	ТП-35	400	400	80	3,0480	243,84	60		0			344	344	100	0	70,88	100	─
29	ТП-77	400	400			0	120	1,3030	156,36			344	344	0	188	100	45,45	─
30	ТП-78	250	250	60	1,7170	103,02	60	1,6780	100,68			215	215	112	114	47,92	46,83	─
31	ТП-1-го подъема, водозабор	400	400	60	2,8470	170,82	60	2,8370	170,22			344	344	173	174	49,66	49,48	─
32	ТП-1002	400		80	1,7856	142,85			0			344	0	201	─	41,53	─	─
33	мрн. Октябрьский ТП №1	250		40		0			0			215	0	0	─	100	─	─
34	ТП №3	400	250	60	1,6690	100,14	40	0,7370	29,48			344	215	244	186	29,11	13,71	─
35	фидер №6, ТП- 1695 котельная МПМК	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
36	фидер №4 ТП-9	250	250	60	2,6112	156,67			0			215	215	58	0	72,87	100	─
37	ТП-4 мрн.Металлург	400		60	2,1510	129,06			0			344	0	215	─	37,52	─	─
38	ТП-5 мрн.Металлург	400		40		0			0			344	0	0	─	100	─	─
39	ТП-10 мрн. Металлург	400	400	60	1,1496	68,98	60	2,5050	150,3			344	344	275	194	20,05	43,69	─
40	ТП-10 А / мрн. Металлург	400		60	2,0190	121,14			0			344	0	223	─	35,22	─	─
41	ТП-котельная	630	630			0			0			541,8	541,8	0	0	100	100	─
42	ТП-1	320		80	2,2240	177,92			0			275,2	0	97	─	64,65	─	─
43	ТП-2	320		120	1,5152	181,82			0			275,2	0	93	─	66,07	─	─
44	ТП-3	160		40	1,9496	77,98			0			137,6	0	60	─	56,67	─	─
45	ТП-5	250		60	1,5568	93,41			0			215	0	122	─	43,45	─	─
46	ТП-7	250		60	1,9816	118,9			0			215	0	96	─	55,3	─	─
47	ТП-79 технико-экономический колледж	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
48	ТП -82	400		80	1,6400	131,2			0			344	0	213	─	38,14	─	─
49	КТП-49	160		60	0,0728	4,37			0			137,6	0	133	─	3,17	─	─
50	КТП-28	400		80		0			0			344	0	0	─	100	─	─
51	КТП-3	400		80		0			0			344	0	0	─	100	─	─
52	КТП-89	250		80	0,6584	52,67			0			215	0	162	─	24,5	─	─
53	Ктп -43	250		40	0,4762	19,05			0			215	0	196	─	8,86	─	─
54	КТП — 88	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
55	КТП-50	250		60	0,7280	43,68			0			215	0	171	─	20,32	─	─
56	КТП-9	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
57	КТП-10	250		60	1,9080	114,48			0			215	0	101	─	53,25	─	─
58	КТП-14	250		60	2,3288	139,73			0			215	0	75	─	64,99	─	─
59	КТП-16	250		60	0,9144	54,86			0			215	0	160	─	25,52	─	─
60	КТП -4 мкр.Октябрьский	160		40		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
61	КТП №2 мкр.Октябрьский	320		60		0			0			275,2	0	0	─	100	─	─
62	КТП-17	250		60	0,0504	3,02			0			215	0	212	─	1,41	─	─
63	КТП-котельная мкр.Стекольный	160	160	40	2,6360	105,44			0			137,6	137,6	32	0	76,63	100	─
64	КТП ул. Есенина	160		40	0,5700	22,8			0			137,6	0	115	─	16,57	─	─
65	КТП 12 А	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
66	ЦРП-1	320	250	120		0	60		0			275,2	215	0	0	100	100	─
67	ЦРП -2 ТП №66	400		80	1,3360	106,88			0			344	0	237	─	31,07	─	─
68	ЦРП-3	630	630	200		0	200		0			541,8	541,8	0	0	100	100	─

	- данные отсутствуют

## Спасск
Филиал ОАО «РОЭК» «Спасский район электрических сетей»
					∑св.Р, кВт	2 599
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП №1	400		120	1,1700	140,4			0			344	0	204	─	40,81	─	─
2	ЗТП №3	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
3	ЗТП №4	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
4	ЗТП №5	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
5	ЗТП №6	200				0			0			172	0	0	─	100	─	─
6	ЗТП №7	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
7	ЗТП №8	400		120	1,1248	134,98			0			344	0	209	─	39,24	─	─
8	ЗТП №9	400		120	1,2928	155,14			0			344	0	189	─	45,1	─	─
9	ЗТП №10	400		120	1,0384	124,61			0			344	0	219	─	36,22	─	─
10	ЗТП №11	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
11	ЗТП №12	400		120	1,2570	150,84			0			344	0	193	─	43,85	─	─
12	ЗТП №13	400		120	1,6608	199,3			0			344	0	145	─	57,93	─	─
13	ЗТП №14	400	400	120		0			0			344	344	0	0	100	100	─
14	ЗТП №15	160	160	80	0,8680	69,44			0			137,6	137,6	68	0	50,47	100	─
15	ЗТП №16 (больница)	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
16	ЗТП №18	320		120	1,0010	120,12			0			275,2	0	155	─	43,65	─	─
17	ЗТП №20	250	250	120	1,1152	133,82			0			215	215	81	0	62,24	100	─
18	ЗТП №22	250		60	1,4248	85,49			0			215	0	130	─	39,76	─	─
19	ЗТП №23	160	250	60		0			0			137,6	215	0	0	100	100	─
20	ЗТП №24	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
21	ЗТП №25	160	250	80		0	80		0			137,6	215	0	0	100	100	─
22	ЗТП №28 (с ПМК)	250		60		0			0			215	0	0	─	100	─	─
23	ЗТП №2	250		80	1,2552	100,42			0			215	0	115	─	46,71	─	─
24	ЗТП №3	100				0			0			86	0	0	─	100	─	─
25	ЗТП №4	250	250			0			0			215	215	0	0	100	100	─
26	ЗТП №5	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
27	ЗТП №6	180				0			0			154,8	0	0	─	100	─	─
28	ЗТП №7	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
29	ЗТП №8	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
30	ЗТП №11	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
31	ЗТП №12	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
32	ЗТП с .Нов.Киструс	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
33	ГКТП №2 г.Спасск	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
34	ГКТП №17г.Спасск	320				0			0			275,2	0	0	─	100	─	─
35	ГКТП №19 г.Спасск	400		120	1,0660	127,92			0			344	0	216	─	37,19	─	─
36	ГКТП №21 г.Спасск	400		80	0,8990	71,92			0			344	0	272	─	20,91	─	─
37	ГКТП №26 г.Спасск	400		120	0,8424	101,09			0			344	0	243	─	29,39	─	─
38	КТП №1 с.Ижевское	160		80	0,9456	75,65			0			137,6	0	62	─	54,98	─	─
39	КТПН №9 с.Ижевское	160		60	1,0848	65,09			0			137,6	0	73	─	47,3	─	─
40	КТПН №10 с.Ижевское	100		40	1,5008	60,03			0			86	0	26	─	69,8	─	─
41	КТП №13 с.Ижевское	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
42	КТП №3470 п.Лесхоз	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
43	КТП №3038 пос.Спиртзаводской	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
44	КТП №3497 п.Кудом	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
45	КТП №3087 п.Заречье	160				0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
46	КТП №396 с.Кирицы	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
47	КТП №3271 с.Кирицы	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
48	КТП №27 ул.Спасская	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
49	КТП №3177 п.Спиртзаводской	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
50	КТП №3384 п.Тонино	63				0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
51	КТП №29 (Молзавод)	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
52	МТП №3193 с.Кирицы	250,0				0			0			215	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Старожилово
ПУ р.п. Старожилово филиала ОАО "РОЭК" "Спасский район электрических сетей"
					∑св.Р, кВт	2 732
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП № 2523	400		120	0,51	60,7			0			344	0	283	─	17,65	─	─
2	ЗТП № 2553	560		80	0,48	38,1			0			481,6	0	444	─	7,91	─	─
3	ЗТП № 2644	250		1	5,8	5,8			0			215	0	209	─	2,7	─	─
4	ЗТП № 2656	400		60	1,91	114,8			0			344	0	229	─	33,37	─	─
5	ЗТП № 2658	400		120	5,84	700,99			0			344	0	-357	─	203,78	─	─
6	ЗТП № 2663	160	160	60	0,47	28			0			137,6	137,6	110	0	20,35	100	─
7	ЗТП № 2673	250		80	0,82	65,4			0			215	0	150	─	30,42	─	─
8	ЗТП № 2780	250	250	80	1,13	90			0			215	215	125	0	41,86	100	─
9	ЗТП № 4520	400	400	60	0	0			0			344	344	0	0	100	100	─
10	КТП № 2520	160		40	1,01	40,2			0			137,6	0	97	─	29,22	─	─
11	КТП № 2521	100		80	1,47	117,7			0			86	0	-32	─	136,86	─	─
12	КТП № 2581	160		60	0,22	13,15			0			137,6	0	124	─	9,56	─	─
13	КТП № 2611	100		40	1,2	47,8			0			86	0	38	─	55,58	─	─
14	КТП № 2645	100		40	0,12	4,9			0			86	0	81	─	5,7	─	─
15	КТП № 2662	63			0	0			0			54,18	0	0	─	100	─	─
16	КТП № 2667	160		60	0,66	39,6			0			137,6	0	98	─	28,78	─	─
17	КТП № 2712	160	250	40	1,79	71,7	40		0			137,6	215	66	0	52,11	100	─
18	КТП № 2733	100		20	0	0			0			86	0	0	─	100	─	─
19	КТП № 2749	250		60	0,76	45,7			0			215	0	169	─	21,26	─	─
20	КТП № 2762	630		120	1,09	130,3			0			541,8	0	412	─	24,05	─	─
21	КТП № 2771	160		40	0	0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
22	КТП № 4511	160		40	0,64	25,6			0			137,6	0	112	─	18,6	─	─
23	КТП № 4526	100		40	1,12	44,9			0			86	0	41	─	52,21	─	─
24	КТП № 4538	63		20	0,56	11,1			0			54,18	0	43	─	20,49	─	─
25	КТП № 4561	40		1	2,7	2,7			0			34,4	0	32	─	7,85	─	─
26	КТП № 4608	250		80	0,94	75,01			0			215	0	140	─	34,89	─	─
27	КТП № 4610	160		60	0,33	19,92			0			137,6	0	118	─	14,48	─	─

	- данные отсутствуют

## Ухолово
ПУ р.п. Ухолово филиала ОАО "РОЭК" "Новодеревенский район электрических сетей"
					∑св.Р, кВт	3 038
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП №1	630		200	1,8935	378,7			0			541,8	0	163	─	69,9	─	─
2	ЗТП №2	250		40	2,1500	86			0			215	0	129	─	40	─	─
3	ЗТП №6	630		200	0,7312	146,24			0			541,8	0	396	─	26,99	─	─
4	ЗТП №9	630				0			0			541,8	0	0	─	100	─	─
5	ЗТП №12	400		80	1,5944	127,55			0			344	0	216	─	37,08	─	─
6	ЗТП №13	600		160	0,8764	140,22			0			516	0	376	─	27,18	─	─
7	ЗТП №17	400		80	0,8250	66			0			344	0	278	─	19,19	─	─
8	ЗТП №18	160		40	1,5500	62			0			137,6	0	76	─	45,06	─	─
9	ЗТП №19	250		40	0,5200	20,8			0			215	0	194	─	9,67	─	─
10	ЗТП №21	250		40	0,7000	28			0			215	0	187	─	13,02	─	─
11	КТП №20	100		20	2,6500	53			0			86	0	33	─	61,63	─	─
12	КТП №3	250		40	2,0425	81,7			0			215	0	133	─	38	─	─
13	КТП №4	160		40	1,0000	40			0			137,6	0	98	─	29,07	─	─
14	КТП №8	160		40	0,2000	8			0			137,6	0	130	─	5,81	─	─
15	КТП №14	60		20	2,5648	51,3			0			51,6	0	0	─	99,41	─	─
16	КТП №15	160		40	1,0264	41,06			0			137,6	0	97	─	29,84	─	─
17	КТП №22	160		40	0,9856	39,42			0			137,6	0	98	─	28,65	─	─
18	ГКТП №10	250		40	4,2288	169,15			0			215	0	46	─	78,68	─	─
19	КТП №11	250		40	0,1880	7,52			0			215	0	207	─	3,5	─	─
20	КТП №23	250		40	0,8420	33,68			0			215	0	181	─	15,67	─	─
21	КТП №7	160		40		0			0			137,6	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют

## Чучково
ПУ р.п. Чучково филиала ОАО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	2 519
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ЗТП-ЧЧ-205	400		80	1,0544	84,35			0			344	0	260	─	24,52	─	─
2	ЗТП-ЧЧ-111	160	160	120	0,28	33,58	80		0			137,6	137,6	104	0	24,4	100	─
3	ЗТП-ЧЧ-302	250		80	0,78	62,08			0			215	0	153	─	28,87	─	─
4	ЗТП-ЧЧ-201	400		40	0,94	37,62			0			344	0	306	─	10,93	─	─
5	ЗТП-ЧЧ-303	320		40	0,44	17,5			0			275,2	0	258	─	6,36	─	─
6	ЗТП-ЧЧ-107	250	250	80	0	0	60		0			215	215	0	0	100	100	─
7	ГКТП-ЧЧ-416	160		30	0,55	16,48			0			137,6	0	121	─	11,97	─	─
8	КТП-ЧЧ-308	250		60	0,43	25,78			0			215	0	189	─	11,99	─	─
9	КТП-ЧЧ-312	250		20	0,64	12,82			0			215	0	202	─	5,96	─	─
10	ГКТП-ЧЧ-102	250		40	2,81	112,48			0			215	0	103	─	52,32	─	─
11	ГКТП-ЧЧ-202	250		40	1,64	65,76			0			215	0	149	─	30,59	─	─
12	КТП-ЧЧ-206	100		40	0,54	21,62			0			86	0	64	─	25,13	─	─
13	ГКТП-ЧЧ-306	250	250	40	0,63	25,39			0			215	215	190	0	11,81	100	─
14	ГКТП-ЧЧ-203	160		80	0,46	36,46			0			137,6	0	101	─	26,5	─	─
15	ГКТП-ЧЧ-204	250		80	0,41	32,98			0			215	0	182	─	15,34	─	─
16	КТП-ПР-117	160		30	0	0			0			137,6	0	0	─	100	─	─
17	КТП-ПР-114	250		80	0,98	78,46			0			215	0	137	─	36,49	─	─

	- данные отсутствуют

## Шацк
ПУ р.п. Шацк филиала ОАО "РОЭК" "Сасовские городские распределительные электрические сети"
					∑св.Р, кВт	2 898
№ п/п	Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции	Мощность трансформаторов подстанции, кВА		Т1			Т2					Мощность трансформаторов подстанции, кВт		Свободная мощность, кВт		Загрузка трансформаторов, %
		Т1	Т2	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт	Коэф ТТ	Максимум за сутки, кВт	Пиковое потребление, кВт			Т1	Т2	Т1	Т2	Т1	Т2
1	ТП-5	400	250	120		0	120		0			344	215	0	0	100	100	─
2	ТП-6	250		60	2,1528	129,17			0			215	0	86	─	60,08	─	─
3	ТП-7	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
4	ТП-8	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
5	ТП-9	400		80	1,1568	92,54			0			344	0	251	─	26,9	─	─
6	ТП-10	250		80	0,8540	68,32			0			215	0	147	─	31,78	─	─
7	ТП-12	250		40	0,0544	2,18			0			215	0	213	─	1,01	─	─
8	ТП-13	400		20	2,0312	40,62			0			344	0	303	─	11,81	─	─
9	ТП-14	160		40	0,8888	35,55			0			137,6	0	102	─	25,84	─	─
10	ТП-15	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
11	ТП-16	400		120	0,8700	104,4			0			344	0	240	─	30,35	─	─
12	ТП-19	180	180	80	0,5920	47,36			0			154,8	154,8	107	0	30,59	100	─
13	ТП-20	200		60		0			0			172	0	0	─	100	─	─
14	ТП-22	250	250	80	1,3080	104,64			0			215	215	110	0	48,67	100	─
15	ТП-23	400				0			0			344	0	0	─	100	─	─
16	ТП-28	400	400	80	1,8912	151,3	80	0,8880	71,04			344	344	193	273	43,98	20,65	─
17	ТП-29	160	160	60	1,0208	61,25	60		0			137,6	137,6	76	0	44,51	100	─
18	ТП-32	250		80	2,2264	178,11			0			215	0	37	─	82,84	─	─
19	ТП-33	160		60	1,0168	61,01			0			137,6	0	77	─	44,34	─	─
20	ТП-34	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
21	ТП-35	160	160	80	1,5880	127,04			0			137,6	137,6	11	0	92,33	100	─
22	ТП-37	250		60	1,5584	93,5			0			215	0	121	─	43,49	─	─
23	ТП-3	60		20	1,4304	28,61			0			51,6	0	23	─	55,44	─	─
24	ТП -25	250		20	1,4904	29,81			0			215	0	185	─	13,86	─	─
25	ТП-31	400		120		0			0			344	0	0	─	100	─	─
26	ТП-39	200		40	0,5528	22,11			0			172	0	150	─	12,86	─	─
27	ТП-40	250				0			0			215	0	0	─	100	─	─
28	ТП-41	250		40	0,5496	21,98			0			215	0	193	─	10,23	─	─
29	ЦРП-10	200		120		0			0			172	0	0	─	100	─	─

	- данные отсутствуют